第１３号様式

建 築 物 環 境 衛 生 管 理 計 画 書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理項目 | 法定実施回数 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 担当者又は委託業者 |
| 空気環境測定 | 1回/2ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飲料水水質検査 | 1回/6ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1回/1年以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1回/3年以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯水槽清掃 | 1回/1年以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水設備清掃 | 1回/6ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 統一的清掃 | 1回/6ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ねずみ昆虫等防除 | 1回/6ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簡易専用水道検査 | 1回/1年以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残留塩素測定 | 1回/1週間 | 　　　曜　日 |  |

**１** **実施予定の月に○印を、残留塩素測定については実施予定曜日を記入すること。**

**２** **空気環境測定について**

(1)空気調和設備を設けている場合にあっては①～⑥、機械換気設備を設けている場合にあっては①～④の項目について、２ヶ月以内毎に１回、定期に測定すること。

　　 ①浮遊粉じん量､②一酸化炭素含有率､③二酸化炭素含有率､④気流、⑤温度､⑥湿度

 (2)空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合であって、新築・増改築・大規模模様替え等を完了した場合は、当該建築物の使用を開始した時点から直近の６～９月までの間に、ホルムアルデヒドの量の測定を行うこと。

**３**　**飲料水の水質検査頻度及び項目について（直結給水を除く。）**

|  |  |
| --- | --- |
| 対象水 | 「地 下 水 等」 |
| ｢水 道 水 等｣ |  |
| 検査頻度 | ６ヶ月に１回 | １年に１回(6月1日～9月30日) | 給　水開始前 | ３年に１回 |
| (省略不可) | 適合時、次回省略可(1年に1回) |
| 検査項目 |  1 一般細菌 2 大腸菌 9 亜硝酸態窒素11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素38 塩化物ｲｵﾝ46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)47 ｐH値48 味49 臭気50 色度51 濁度　　 (11項目) |  6 鉛及びその化合物32 亜鉛及びその化合物34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物40 蒸発残留物  　(5項目)  | 10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ21 塩素酸22 ｸﾛﾛ酢酸23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ26 臭素酸27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 　 (12項目) | 水質基準を定める省令の全項目(51項目) | 14 四塩化炭素16 ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ45 ﾌｪﾉｰﾙ類 (7項目) |

注：給水栓での水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給水に異常を認めた時及び周辺の井戸等の水質変化等から、供給する飲料水が水質基準に適合しないおそれがある場合には、水質基準に関する省令に規定する項目の内、必要なものについて検査を行うこと。

**４** **簡易専用水道を設置する場合は水道法に基づく検査を受けること。**