## 公式
軽微な変更の取扱について
変更の内容 |  |  | 変更許可 | 軽微変更 | 手続き不要 | 備考
| 一般弁類 | 認定品・高圧ガス設備試験受検品への取替 |  | ○ |  | 既設の設備との間に溶接を伴わないもの。伴う場合は溶接工事を大臣認定試験者が施工しない限り、変更許可
|  | 非認定品・非高圧ガス設備試験受験品への取替 | ○
|  | 非認定弁から認定品・高圧ガス設備試験受検品への取替 |  | ○
※逆止弁等も同様の扱い
| 緊急遮断装置 | 弁の認定品への取替 |  | ○
|  | 弁の上記以外への取替 | ○
|  | 操作機の同一方式のものへの取替 |  | ○
|  | 操作機の同一方式以外への取替 | ○
|  | 操作位置の変更 |  | ○
安全弁
|  | 認定品・高圧ガス設備試験受検品、かつ、所要吹き出し量を満たす吹き出し能力を有し、かつ吹き出し設定圧力が同じものであること。 |  | ○
|  | 上記以外のものへの取替 | ○
| 液面計 | 認定品への取替 |  | ○ |  | 配管に変更が有る場合は許可
|  | 上記以外のものへの取替 | ○
| 流量計、ストレーナ | 認定品への取替 |  | ○
|  | 上記以外のものへの取替 | ○
| 配管 | ルートの変更がなく、溶接等の現場施工を伴わないもの |  | ○
|  | ルートの変更がなく、管認定試験者が配管の溶接等の現場施工を行う場合 |  | ○
|  | 配管ルートの変更を伴うもの | ○
|  | 設置位置の変更が伴う高圧ガス設備の取替え工事に伴い必要が生じた配管類（付属するバルブ類含む）のルート変更（配置変更、迂回等、フローシートの変更は除く。溶接等が生じる場合は管認定工事に限る。） |  | ○ |  | 左記のルート変更工事が耐震基準が適用される場合には、完成検査不要とはならないため 軽変に含むことはできない。
| 圧縮機、 ポンプ、 気化装置 | 認定品であって、処理能力の変更及び位置の変更がないもの |  | ○ |  | 特定設備は除く
|  | 上記以外のもの | ○
| 可とう管 | 直接容器に接続される可とう管の取替 |  |  | ○ | 液石法では同一メーカー・同一型式・同一長さの時は軽微変更
|  | 直接容器に接続されない可とう管の取替 （KHK等の規定による検査に合格した可とう管への取替） |  | ○
|  | 充てん機に係る可とう管の取替 （KHK等の規定による検査に合格した可とう管以外への取替） |  | ○
|  | 充てん機に係る可とう管以外の取替 （KHK等の規定による検査に合格した可とう管以外への取替） | ○
|  | ディスペンサー二次側の可とう管 |  |  | ○ | カプラは認定品の場合は軽微変更。非認定品の場合は変更許可、 ノズルについては軽微変更
|  | 充てん機一次側のゴムホース |  |  | ○ | 充填機のノズルは消耗品扱い
| 特定設備 | 多管円筒形熱交換器のチューブの取替 |  | ○
|  | 上記以外の取替 | ○
| 圧力計 | 同一方式のものへの取替 |  |  | ○ | 防爆性を要求されるものは軽微変更とし、防爆性能証明書を添付する。
|  | 上記以外のものへの取替 | ○ | ○ |  | じょ限量100万分の１で、許可or軽変
| 温度計 | 同一方式のものへの取替 |  |  | ○ | 防爆性を要求されるものは軽微変更とし、防爆性能証明書を添付する。
|  | 上記以外のものへの取替 | ○ | ○ |  | じょ限量100万分の１で、許可or軽変
| 温度センサー | 同一方式のものへの取替 |  |  | ○ | 防爆性を要求されるものは軽微変更とし、防爆性能証明書を添付する。
|  | 上記以外のものへの取替 | ○ | ○ |  | じょ限量100万分の１で、許可or軽変
| ガス漏洩検知装置 | 検知器の増設 | ○ |  |  | 防爆性を要求されるものは防爆性能証明書を添付する。
|  | 検知器の更新、移設 |  | ○ |  | 〃
| 除害設備 | 増設 | ○ |  |  | 防爆性を要求されるものは防爆性能証明書を添付する。
|  | 更新、移設 |  | ○ |  | 〃
| 散水ポンプの交換 |  |  | ○
| 散水配管の変更 |  |  | ○
| 独立した製造設備、貯蔵設備及び容器置場の撤去の工事 |  |  |  | 変更報告書 | 事前に報告した上、奈良県規則に定める軽微変更報告書を提出。
| 貯槽開放検査時に行う容器（タンクローリを含む）の仮設（フランジ接合） |  |  | ○ | ○ | 要確認
| ディスペンサ部分 | 先及びカプラ（認定品等） |  | ○
|  | 先及びカプラ（非認定品等） | ○
|  | ホース及びフレキ（カプラ以降本体に至るまでを便宜上含む） |  |  | ○
|  | 計装類（圧力計、差圧計、温度計,温度センサー等）の取り替え（同一方式に限る）。 |  |  | ○ | 但し、防爆性を要求されるものは軽微変更とし、防爆性能証明書を添付する。
|  | 警戒標、標識類の取替え又は増設 |  |  | ○
|  | 消火器の取替え又は増設 |  |  | ○
|  | 同種の容器置場の屋根の取替え（置場面積の変更を伴わないものに限る。） |  |  | ○
|  | 塗装の塗り替え |  |  | ○
|  | 境界線の取り替え（位置の変更がないものに限る） |  |  | ○
|  | 防護柵の取り替え又は設置 |  |  | ○
|  | 換気口又は換気装置の取替え又は増設（防爆不要場所に限る） |  |  | ○
|  | 照明設備の取替え又は設置 |  |  | ○
|  | 同種の接地設備又は静電気除去装置の取り替え |  |  | ○
|  | 通報設備（ハンドマイク、ページング）の取替え（防爆不要場所に限る） |  |  | ○
|  | 可とう管（金属フレキ、ゴムホース等）のうち、末端に位置し、従前と同じ長さで、同一型式あるいは同等のものへの取替え（溶接等の現場加工（管類に係る認定試験者によるものを除く。）を伴わないものに限る）。 |  |  | ○
消耗品の取り替え
|  | パッキン、ガスケット、シール材、断熱材、 蓄電池、散水・噴霧ノズル、除外剤、防毒マスク、その他の防護具、 ガス検知器のエレメント等 |  |  | ○
|  | 高圧ガス（その原料となるガスを含む。）の通る部分の設備を構成する部品のうち耐圧性能又は密性能に直接影響のない部品又はＪＩＳ等の規格品であり、その性能が保証されているもの。（ボルト、ナット、ポンプのローター、圧縮機のピストン、ピストンリング、反応器の攪拌器のプロペラ蒸留塔のトレイ、熱交換器の邪魔板等） |  |  | ○
※軽微変更については、事前に本課に問い合わせをおこなうこと。
※作成にあたっては、大阪府、兵庫県、福島県、千葉県の取り扱いを参考としている。